竞争性谈判文件

（服务类）

项目名称：六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目

项目编号：YJLY-20251215XF

采 购 人：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

采购时间：2025年12月

目  录

竞争性谈判公告	3

一、供应商须知	6

二、采购合同	14

三、采购需求	15

四、评审方法	17

五、响应文件格式	19

六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目竞争性谈判公告

项目概况：六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目（项目编号:YJLY-20251215XF）的潜在供应商在医院官网处获取采购文件并于2025年12月18日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：YJLY-20251215XF

2、项目名称：六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性谈判

5、预算金额：3.00万元

6、最高限价：3.00万元

7、采购需求：主要包括消防设施维修保养及消防安全评估、系统技术检测等，具体要求详见需求文件。

8、合同履行期限：合同签订之日起一年，根据服务情况续签，续签最多不超过两次。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）企业资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或具备消防设施工程专业承包二级及以上质资，且具有有效的安全生产许可证；

（2）项目经理资格要求：具有一级注册消防工程师执业证、有效的安全生产考核合格证书（B证）。

三、获取采购文件

1、时间：2025年 12月 15日至2025年 12月 18日（北京时间）

2、地点：凡有意参加的潜在供应商，在院官方网站：六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院) (lasdlrmyy.cn)自行下载获取。

- 3、获取方式：官网下载。

- 4、售价：0元。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年 12月 18日15时00分（北京时间）

2、提交方式：现场递交

3、提交地点：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）10楼小会议室。

五、响应文件开启

1、时间：2025年 12月 18日15时00分（北京时间）

2、地点：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）10楼小会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

响应保证金：本项目无需提供。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院）

地    址：六安市叶集区民强北路与兴叶大道交叉口

- 联系方式：0564-6488125

2025年12月15日

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市叶集区人民医院（六安市第六人民医院） |
| 2 | 谈判有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 3 | 项目类型 | 服务类 |
| 4 | 项目名称 | 六安市叶集区人民医院（市六院）消防维保服务项目 |
| 5 | 项目编号 | YJLY-20251215XF |
| 6 | 付款方式 | 付款方式：合同期一年，根据服务情况，服务合格的，一年一付 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 7 | 服务期 | 合同签订之日起一年，根据服务情况续签，续签最多不超过两次 |
| 8 | 履约保证金 | 无 |
| 9 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 10 | 提问与回复 | 1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以向采购人提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。 2、采购人将以书面形式答复。 |
| 11 | 响应文件份数及要求 | 正本份数：1份，副本份数：2份(胶装成册，密封递交) |
| 12 | 递交响应文件注意事项 | 必须在响应文件递交截止时间前递交。 |
| 15 | 备注 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 16 | 成交通知书发出的形式 | 由成交供应商自行到代理机构处领取纸质成交通知书文件。 |

（二）供应商资格

见本项目采购公告。

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、谈判授权书；

4、谈判响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的提交

1、响应文件的正本和副本应胶装成册，密封递交；

2、必须在响应文件递交截止时间前递交，否则不予接收并退还给供应商。

（五）谈判程序

1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。采购人确定本项目谈判小组3人。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，提交给谈判小组。

（六）评审及异常情况处理

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织谈判，采购单位将进行二次公告

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投服务及货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的应有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、谈判文件中没有提及谈判货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对谈判文件的其他任何内容有相关疑问，可以书面形式提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

4、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

5、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。

6、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

7、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

8、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。

9、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收与支付

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后及时作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监管部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、采购合同

甲乙双方自行拟定。

- 三、采购需求

（一）项目概况

1、项目分类：消防设施检测、消防设施维保。预算3万元，本次采购合同期为1年，年度考核合格后可续签合同，考核不合格不再续签，每次续签1年，最多续签2次。

2、消防设施检测、维保区域及面积：建筑面积约28173m2，包含：门诊楼、住院楼，核磁楼、血透中心、发热门诊、食堂、PCR实验室，医院室外区域等。

（二）项目内容

按照《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施检测技术规程》（XF503）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166）等消防法规和技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对招标范围内的所有消防系统、设备、设施的维修保养技术服务，包含但不限于以下方面：

1、消防供配电设施；

2、火灾自动报警及联动系统（包括主机、电源、探头等）；

3、消防供水设施（消防水箱水池、进水浮球阀等）；

4、消火栓和消防水炮灭火系统（包括管路、消火栓泵、各种阀类、电气控制柜等）；

5、自动喷水灭火系统（包括管道、喷淋泵、各种阀类、电气控制柜等）；

6、干粉灭火系统；

7、气体灭火系统；

8、防排烟系统；

9、火灾应急照明和疏散指示系统；

10、应急广播系统；

11、消防专用电话；

12、防火分隔设施（防火门、防火卷帘等）；

13、电气火灾监控系统；

14、可燃气体探测报警系统；

15、灭火器；

16、其他建筑消防设施。

（三）检测、维保服务细则

1、消防供配电设施

（1）每月对备用电源进行1 次充放电试验，每季度进行1 次主电源和备用电源自动切换试验；

（2）每月进行强制切断非消防电源联动试验1 次（根据医院实际情况决定是否实施）；

（3）每月对所有的消防控制柜、配电箱、端子箱等进行一次全面检查，发生故障及时维修；

（4）每月进行报警及控制线路维修检查，每半年对消防系统进行一次全面检查。

2、火灾自动报警及联动系统

（1）对火灾报警系统作检查和试验：

① 每月对火灾报警控制器的自检、消音复位、故障报警、火灾优先、楼层显示、联动控制、报警记忆、火灾广播、打印和主备电源自动切换等功能进行一次全面检查、试验；

② 每月按不少于安装总量的10% 采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器等进行模拟火灾响应实验和故障报警实验；

（2）对消防系统联动设备作检查和试验：

① 每月对消防电磁锁进行联动测试1 次；

② 每月对防排烟设备、防火卷帘等控制设备做联动试验1 次；

③ 每月对消防广播系统进行联动试验1 次；

④ 每月对电梯进行强制停于首层联动试验1 次；

⑤ 每月对消防通讯设备进行对讲通话试验1 次。

3、消防供水设施

（1）每月应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态；

（2）每半年应对水源的供水能力进行一次测定；

（3）每月检查一次消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，测试补水是否正常；

（4）每月应核对消防水池、消防水箱水位是否在正常范围内。

4、消火栓灭火系统

（1）消火栓系统

① 每月应检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、喷头、水泵结合器、储水设施等，确保其处于完好状态；

② 每月对消防泵进行启动运转试验，同时试验主、备泵的自动切换，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验，试验数量不少于安装总数的10%；

③ 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

④ 每月对最不利点消火栓进行静压压力试验；

⑤ 每月进行消火栓箱内的水枪、水带等设施的有效性检查；

⑥ 每月对水泵接合器的接口及附件进行检查，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

⑦ 每月对室内、外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁；对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

5、自动喷水灭火系统

（1）每月应检查喷淋泵房的工作环境及喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等，确保其处于完好状态。

（2）每月对喷淋泵进行启动运转试验，同时试验主、备泵的自动切换；

（3）每月对系统上所有的控制阀门和报警阀组进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态；

（4）每月利用报警阀上的放水实验阀进行泄水试验，验证系统供水情况，并测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确；

（5）每月利用末端试水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常；

（6）每月应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。

6、干粉灭火系统

（1）每月抽检灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求；

（2）每季度对按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时进行喷射试验。

7、气体灭火系统

（1）每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、高压软管、集流管、启动装置、阀驱动装置、管网、喷嘴、压力信号器、安全泄压阀、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常；

（2）每月检查驱动控制盘面板上的指示灯是否正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象；

（3）每月对气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力进行检查，要求均不得小于设计压力的90%；

（4）每季度对灭火剂储存容器进行称重检查，灭火剂净重不得少于设计量的90%；

（5）每年对每个保护区进行一次模拟自动启动试验，并按规定进行一次模拟喷气试验。

8、防排烟系统

（1）每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

（2）每月按安装总量的10%和15%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查风机运行状态及动作和反馈信号是否正常；

（3）每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）；

（4）每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；

（5）每半年按安装总量的30%试验自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀检查其性能。

9、火灾应急照明和疏散指示系统

（1）每月检查应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态，并及时维修或更换；

（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后能否正常工作；

（3）每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

10、应急广播系统

（1）每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果；

（2）每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验。

11、消防专用电话

（1）每月试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽查数量不少于总数的30%；

（2）每季度按安装总量的30%试验广播，检查广播是否正常。

12、防火分隔设施（防火门、防火卷帘等）

（1）每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好；

（2）每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降；

（3）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

13、电气火灾监控系统

（1）每月检查电气火灾监控器外观，声光报警器件、指示灯、显示器应正常；

（2）每月检查故障信息及报警处理情况；

（3）每季度检查显示器显示内容。

14、可燃气体探测报警系统

（1）每月按动报警器自检试验系统按钮一次，检查指示系统运行状况；

（2）每月对探测器外观及安装环境进行检查，确保安装正确、未被异物覆盖、溅水和腐蚀等。

15、灭火器

（1）每月检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求；

（2）每季度对按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时进行喷射试验。

16、其他建筑消防设施

注：以上提出的技术方案作为参考和日常监督要求，如无明确法规和规范限制，成交供应商可进行优化，提供满足实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案。

（四）维保服务要求

1、采购人相关归口科室对维护保养工作进行日常监督和定期考核，若发现成交供应商违反双方约定或消防相关法规和规定要求，采购人有权责令其立即整改， 并有权扣罚相应履约保证金或维保费用，单项不足部分从另一项补齐。

2、成交供应商应按要求进行调整、点检、修理等维修保养工作。每次工作完毕，维保人员应请采购人归口管理人员在作业表单上签字确认。

3、采购人消防值班人员如有变动,成交供应商随时派专业技术人员进行培训，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等,使每位值班人员可以正确和熟练操作设备,掌握发生火灾或故障时的处理方法。

4、对消防系统每月、每季度和年检的维护工作完成后，应出具相应维护保养记录单；另外每季度应出具《消防评估报告》，每年应出具《消防设施检测报告》。年度《消防设施检测报告》除成交供应商自行出具外，同时成交供应商应委托有检测资质的第三方再出具一份，并提供第三方单位资质证书、营业执照以及检测操作人员上岗证等复印件（盖章）资料供采购人备案。以上所有费用均已包含在维保服务费内。

5、成交供应商在接到采购人电话或书面通知后，须在0.5小时内形成电话反馈，当天派人到达现场处理（每次至少2人）。对于突发紧急故障需要解决的，成交供应商必须派专人1小时内到场（每次至少2人）；能现场处理及时处置，不能当场解决的形成处理方案，报采购人同意后实施。若成交供应商违约1次，单次扣罚年维保费500元，以此类推。

6、成交供应商应无条件配合采购人接受相关部门的消防安全检查工作，若检查中发现因成交供应商维修保养不良而产生的整改项目，成交供应商应立即整改。

7、维修时，采购人只承担材料费，人工费及物流费等其他费用，由成交供应商承担。

8、对某些隐蔽工程进行维修时，成交供应商应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由双方协商解决。成交供应商操作人员违规操作造成采购人设备损坏的，成交供应商负责修复，并赔偿损失。

9、成交供应商每年应对维保项目制定相应维修检测保养工作计划，并成册交予采购人，每月、每季度应按工作计划完成，未按工作计划完成，3次及以上采购人有权单方面解除合同。采购人归口管理科室对照成交供应商提交工作计划进行考核。

10、成交供应商应组织人员参加采购人组织的消防应急演练（每年不少于1次），并对整个演练过程给予相关建议及技术指导。

11、消防水、电系统中发生故障损坏的（包括强电、弱电、消火栓、阀门、水泵、卡箍等），成交供应商须提供免费维修服务，涉及耗材更换的须征得采购人消防管理部门认可，价格按照市场价据实结算。要求响应时间为 30分钟内，一般故障 24 小时内解决，重大故障72小时内解决，若因成交供应商服务不及时，并经催促后仍不到场的，采购人有权交由第三方进行维修，所产生的所有费用均从当年维保费扣除，成交供应商不得有任何异议。

12、根据采购人制定的消防维保服务考核标准对成交供应商进行定期考核，考核分＜90分为不合格，采购人有权对成交供应商进行约谈，成交供应商应查找原因并及时整改；一个考核年度内考核不合格次数累计达2次（含2次）, 采购人有权立即终止合同并不予结算费用。

13、在维保服务期内因成交供应商原因造成的一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不负任何连带责任。

14、成交供应商在服务期内不得无故或因自身经营亏损、物价上涨等外在因素提出上调价格、解除合同或不与采购人按要求续签合同。

15、供应商不得擅自更换资格审查和投标时所报项目负责人、其他维护维修人员。

（五）消防系统维保季度考核表

| 序号 | 工作内容 | 检查考核内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维修、保养 | 维护保养工作未按照合同约定或者违反消防维护保养规定的地方，每次扣2.5分。 |  |
|  |  | 维修保养记录填写不齐全或记录不实，每次扣5分 |  |
|  |  | 未按时出具每月《维保记录》，每季度《消防评估报告》，每年《消防设施检测报告》，每次扣5分 |  |
|  |  | 维保工作不及时或无故拒绝维保的，每次扣2.5分。 |  |
|  |  | 成交供应商未配合采购人接受相关部门对采购人检查，每次扣5分。 |  |
|  |  | 在上级部门检查中，对因维修保养不良而产生的整改项目，每条扣5分。 |  |
| 2 | 消防系统运行管理和服务 | 维保单位接到采购人故障报修后，未按时派遣持有职业资格证书的维修人员（每次至少2人），每次扣2.5分。未按合同要求完成维修任务，每次扣5分。 |  |
|  |  | 维保单位未制定维修检测维保工作计划，并成册交予采购人进行备案的，扣10分。 |  |
|  |  | 每月、每季度未按计划完成相应维修检测保养工作，每次扣5分。 |  |
|  |  | 采购人在已通知成交供应商消防值班人员有变动情况下,维保单位未随时派专业技术人员对新增值班人员进行相关培训，每次扣2.5分 |  |
|  |  | 维保单位未参加采购人组织的消防应急演练（每年不少于1次），扣5分。 |  |
| 备注：满分100分，考核分＜90分为不合格 |  |  |  |
| 维保人员 |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |
| 考核时间 |  |  |  |

# 四、评审方法

# （一）资格及实质性响应审查

# 采购人或代理机构对供应商的资格及实质性响应情况进行审查，审查响应文件是否响应了谈判文件的资格及实质性响应要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商不符合采购文件要求，审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| （一）资格审查 |  |  |
| 资格审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合谈判文件要求 |
|  | 信用要求 | 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商资格进行审查，未通过资格审查的供应商不可参加后续评审。 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，根据评审时“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 注：投标人在响应文件中无需提供证明材料。投标截止时间后至评审结束前，通过系统对投标人(含联合体成员)进行交互查询，以评标时系统与“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”平台实时交互数据为准。如遇系统故障，以“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站人工查询为准。人工查询仍有故障的，则此项评审时不作要求，现场对故障页面证据截图存档。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和谈判文件规定的应该按无效响应处理的情形。 |
| （二）符合性审查 |  |  |
| 符合性审查 | 技术响应情况 | 符合谈判文件采购需求中实质性响应技术参数要求 |
|  | 商务响应情况 | 符合谈判文件中付款方式、服务期限等实质性响应要求 |
| - （三）报价评审 |  |  |
| 报价评审 | 报价响应情况 | - 未按采购文件规定进行二轮报价的，属于响应文件有效组成部分缺失，按无效响应处理； - 超出项目预算金额或最高限价的，按无效响应处理； - 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，经谈判小组质询，供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应处理。 |

- 2、综合评审

- 由谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

五、响应文件格式

项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 谈判授权书 |  |
| 四 | 谈判响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 联合体协议 |  |
| 八 | 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

附件一

报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商盖章：

日     期：     年    月    日

注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

附件二

供应商基本信息

（格式自拟）

附件三

谈判授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

注：后附法定代表人、代理人（被授权人）的身份证正反扫描件。

供应商盖章：

日期：

附件四

谈判响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性谈判采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成服务，并交付买方验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

附件六

响应情况表

| 按谈判文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 采购需求响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应谈判文件要求。

供应商盖章：

日    期：      年    月    日

附件七

联合体协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

与          就“某项目”（项目编号：某编号）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由    牵头，    参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、          为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次采购的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体中标，则主体方负责                             等工作；参加方负责                      等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之      。

七、未中标，本协议自动废止。

主体方：（公章）                      参加方：（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

签订日期:    年    月    日

附件八

谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

额外附件（无需编入响应文件）

二轮报价表

（项目名称）        二轮报价表

致：采购人、采购代理机构（名称）

1、我方愿在第一轮（响应文件）响应报价的基础上再次让利，让利后总报价为         （大写）         （小写），各分项报价按照第一次报价同比例下浮。上述报价包含完成本项目范围内工作内容的全部费用，该费用后期服务过程中不再调整。

2、其他部分与响应文件内容一致。

供应商：          （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：